## 上海逐日真实气象温度
2023年7月份 |  |  | 2023年8月份
日期 | 最低气温℃ | 最高气温℃ | 日期 | 最低气温℃ | 最高气温℃ | 平均最低气温℃ | 平均最高气温℃
1 | 26 | 32 | 1 | 27 | 31 | 26.6129 | 32.8871
2 | 27 | 35 | 2 | 27 | 33
3 | 28 | 34 | 3 | 28 | 33
4 | 27 | 35 | 4 | 28 | 33
5 | 24 | 32 | 5 | 28 | 34
6 | 27 | 34 | 6 | 28 | 35
7 | 27 | 36 | 7 | 27 | 34
8 | 26 | 31 | 8 | 27 | 34
9 | 27 | 30 | 9 | 27 | 33
10 | 27 | 34 | 10 | 27 | 34
11 | 28 | 36 | 11 | 28 | 35
12 | 28 | 37 | 12 | 28 | 36
13 | 28 | 37 | 13 | 28 | 35
14 | 28 | 37 | 14 | 27 | 34
15 | 27 | 35 | 15 | 27 | 33
16 | 27 | 33 | 16 | 27 | 34
17 | 26 | 32 | 17 | 27 | 33
18 | 27 | 33 | 18 | 27 | 32
19 | 27 | 32 | 19 | 27 | 33
20 | 26 | 29 | 20 | 28 | 33
21 | 28 | 32 | 21 | 28 | 35
22 | 26 | 32 | 22 | 26 | 34
23 | 26 | 33 | 23 | 25 | 32
24 | 27 | 33 | 24 | 26 | 33
25 | 27 | 34 | 25 | 27 | 33
26 | 26 | 33 | 26 | 26 | 32
27 | 26 | 31 | 27 | 28 | 33
28 | 25 | 30 | 28 | 23 | 32
29 | 26 | 29 | 29 | 22 | 25
30 | 27 | 32 | 30 | 21 | 25
31 | 26 | 33 | 31 | 22 | 27

## 逐时数据
参考数据：kaggle HVAC Energy Data.csv 8月平均24小时数据 |  |  |  |  | 归一化 |  | 还原推测上海 |  |  | 沪发改价管〔2022〕50 号《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》 |  | 热力计算 |  | 电耗kW = 0.08459*流量(kg/s) ^ 1.286 | 假定采用1台7030kW+1台3510kW（10540kW），无蓄冷运行 |  |  |  |  | 设计蓄冷策略（17.45时蓄冷水用尽，需调整优化） |  |  |  |  | 沪发改价管〔2022〕50号 | 调整后蓄冷策略
Time | Cool Load (kW) | MIN_CL | OutTemp(℃) | MIN_Temp | Temp_norm(-) | CL_norm(-) | OutTemp(℃) | Cool Load (kW) | Real_MIN_CL | E_Cost (1/kWh) | Index(-) | 冷冻水供水温度（℃） | 总冷冻水（冷冻水二次泵）流量（kg/s） | 冷冻水二次泵电耗kW | 平均COP | 系统总电耗（kW） | 系统总用电量（kWh） | 系统总用电成本（-） |  | 系统总电耗（kW） | 系统总用电量（kWh） | 系统总用电成本（-） |  |  | Index(-) | 系统总电耗（kW） | 系统总用电量（kWh） | 系统总用电成本（-）
0:00 | 1678.7723 | 1569.6642 | 27.5214 | 27.1795 | 0.079208 | 0.137 | 27.1099 | 7507.9638 | 7020 | 0.4 | 谷 | 7 | 246.0498 | 100.502 | 5.24 | 1910.3195 | 955.1598 | 382.0639 | 日总用电量（kWh） | 6498.0531 | 3249.0266 | 1299.6106 | 日总用电量（kWh） | 需补充冷水量（kg） | 谷 | 6498.0531 | 3249.0266 | 1299.6106 | 日总用电量（kWh）
0:30 | 1581.2973 |  | 27.5214 |  | 0.079208 | 0.014607 | 27.1099 | 7072.0269 |  | 0.4 |  | 冷冻水回水温度（℃） | 231.7634 | 93.0608 |  | 1819.6842 | 909.8421 | 363.9368 | 52866.995 | 6490.6119 | 3245.3059 | 1298.1224 | 40633.3553 | 6538619.4711 |  | 6490.6119 | 3245.3059 | 1298.1224 | 54573.6065
1:00 | 1581.8925 | MAX_CL | 27.4359 | MAX_Temp | 0.059406 | 0.015354 | 26.9856 | 7074.6887 | Real_MAX_CL | 0.4 |  | 14.3 | 231.8506 | 93.1058 | 一次水泵耗电总和（kW） | 1820.2372 | 910.1186 | 364.0474 |  | 6490.6569 | 3245.3285 | 1298.1314 |  |  |  | 6490.6569 | 3245.3285 | 1298.1314
1:30 | 1573.4246 | 2366.0911 | 27.4359 | 31.4957 | 0.059406 | 0.0047217 | 26.9856 | 7036.818 | 10581.8555 | 0.4 |  |  | 230.6095 | 92.4654 | 377 | 1812.3696 | 906.1848 | 362.4739 | 日总用电成本（-） | 6490.0165 | 3245.0083 | 1298.0033 | 日总用电成本（-） | 基载机组补运时间（h） |  | 6490.0165 | 3245.0083 | 1298.0033 | 日总用电成本（-）
2:00 | 1569.6642 |  | 27.4359 |  | 0.059406 | 0 | 26.9856 | 7020 |  | 0.4 |  | Δt_cooled water | 230.0583 | 92.1813 |  | 1808.8759 | 904.438 | 361.7752 | 65293.3733 | 6489.7324 | 3244.8662 | 1297.9465 | 18243.3819 | 7.8305 |  | 6489.7324 | 3244.8662 | 1297.9465 | 30374.7491
2:30 | 1570.7734 |  | 27.3504 |  | 0.039604 | 0.0013927 | 26.8614 | 7024.9607 |  | 0.4 |  | 7.3 | 230.2209 | 92.265 |  | 1809.9064 | 904.9532 | 361.9813 |  | 6489.8162 | 3244.9081 | 1297.9632 |  |  |  | 6489.8162 | 3244.9081 | 1297.9632
3:00 | 1598.3142 |  | 27.265 |  | 0.019802 | 0.035973 | 26.7371 | 7148.1313 |  | 0.4 |  |  | 234.2574 | 94.3506 |  | 1835.4978 | 917.7489 | 367.0996 |  | 6491.9017 | 3245.9509 | 1298.3803 |  | 基载机组总流量（kg/s） |  | 6491.9017 | 3245.9509 | 1298.3803
3:30 | 1620.85 |  | 27.3504 |  | 0.039604 | 0.064269 | 26.8614 | 7248.9183 |  | 0.4 |  |  | 237.5604 | 96.0648 |  | 1856.4462 | 928.2231 | 371.2892 |  | 6493.616 | 3246.808 | 1298.7232 |  | 231.95 |  | 6493.616 | 3246.808 | 1298.7232
4:00 | 1602.0206 |  | 27.265 |  | 0.019802 | 0.040627 | 26.7371 | 7164.7073 |  | 0.4 |  |  | 234.8007 | 94.6321 |  | 1838.9426 | 919.4713 | 367.7885 |  | 6492.1832 | 3246.0916 | 1298.4366 |  | 流量（kg/h） |  | 6492.1832 | 3246.0916 | 1298.4366
4:30 | 1603.6979 |  | 27.2222 |  | 0.009901 | 0.042733 | 26.675 | 7172.2089 |  | 0.4 |  |  | 235.0465 | 94.7595 |  | 1840.5017 | 920.2508 | 368.1003 |  | 6492.3106 | 3246.1553 | 1298.4621 |  | 835020 |  | 6492.3106 | 3246.1553 | 1298.4621
5:00 | 1626.7207 |  | 27.1795 |  | 0 | 0.071641 | 26.6129 | 7275.1737 |  | 0.4 |  |  | 238.4208 | 96.5125 |  | 1861.9045 | 930.9522 | 372.3809 |  | 6494.0637 | 3247.0318 | 1298.8127 |  |  |  | 6494.0637 | 3247.0318 | 1298.8127
5:30 | 1666.9768 |  | 27.3077 |  | 0.029703 | 0.12219 | 26.7993 | 7455.211 |  | 0.4 |  |  | 244.321 | 99.5948 |  | 1899.345 | 949.6725 | 379.869 |  | 6497.1459 | 3248.573 | 1299.4292 |  |  |  | 6497.1459 | 3248.573 | 1299.4292
6:00 | 1655.9659 |  | 27.265 |  | 0.019802 | 0.10836 | 26.7371 | 7405.9669 |  | 1 | 平 |  | 242.7072 | 98.7496 |  | 1889.102 | 944.551 | 944.551 |  | 98.7496 | 49.3748 | 49.3748 |  |  | 平 | 1744.9691 | 872.4845 | 872.4845
6:30 | 1722.3561 |  | 27.3504 |  | 0.039604 | 0.19172 | 26.8614 | 7702.8831 |  | 1 |  |  | 252.4377 | 103.8698 |  | 1950.8857 | 975.4428 | 975.4428 |  | 103.8698 | 51.9349 | 51.9349 |  |  |  | 1750.0893 | 875.0446 | 875.0446
7:00 | 1955.0732 |  | 27.4786 |  | 0.069307 | 0.48392 | 27.0477 | 8743.6629 |  | 1 |  |  | 286.5459 | 122.2562 |  | 2167.8941 | 1083.9471 | 1083.9471 |  | 122.2562 | 61.1281 | 61.1281 |  |  |  | 1768.4757 | 884.2378 | 884.2378
7:30 | 2366.0911 |  | 27.6389 |  | 0.10644 | 1 | 27.2807 | 10581.8555 |  | 1 |  |  | 346.7869 | 156.2571 |  | 2552.6951 | 1276.3476 | 1276.3476 |  | 156.2571 | 78.1285 | 78.1285 |  |  |  | 1802.4766 | 901.2383 | 901.2383
8:00 | 2282.0731 |  | 28.2906 |  | 0.25743 | 0.89451 | 28.228 | 10206.1024 |  | 1.8 | 高 |  | 334.4728 | 149.1581 |  | 2473.8876 | 1236.9438 | 2226.4988 |  | 149.1581 | 74.5791 | 134.2423 |  |  | 高 | 149.1581 | 74.5791 | 134.2423
8:30 | 2284.8596 |  | 28.6325 |  | 0.33663 | 0.89801 | 28.725 | 10218.5646 |  | 1.8 |  |  | 334.8812 | 149.3924 |  | 2476.5002 | 1238.2501 | 2228.8501 |  | 149.3924 | 74.6962 | 134.4532 |  |  |  | 149.3924 | 74.6962 | 134.4532
9:00 | 2259.8889 |  | 28.8034 |  | 0.37624 | 0.86665 | 28.9735 | 10106.8883 |  | 1.8 |  |  | 331.2214 | 147.2961 |  | 2453.0916 | 1226.5458 | 2207.7824 |  | 147.2961 | 73.648 | 132.5665 |  |  |  | 147.2961 | 73.648 | 132.5665
9:30 | 2324.8182 |  | 29.2735 |  | 0.48515 | 0.94818 | 29.6568 | 10397.2709 |  | 1.8 |  |  | 340.7377 | 152.7606 |  | 2513.9726 | 1256.9863 | 2262.5754 |  | 152.7606 | 76.3803 | 137.4846 |  |  |  | 152.7606 | 76.3803 | 137.4846
10:00 | 2360.9621 |  | 29.7863 |  | 0.60396 | 0.99356 | 30.4023 | 10558.9173 |  | 1.8 |  |  | 346.0352 | 155.8216 |  | 2547.8821 | 1273.9411 | 2293.0939 |  | 155.8216 | 77.9108 | 140.2394 |  |  |  | 155.8216 | 77.9108 | 140.2394
10:30 | 2192.3625 |  | 29.9573 |  | 0.64356 | 0.78187 | 30.6508 | 9804.8904 |  | 1.8 |  |  | 321.3243 | 141.6604 |  | 2389.8227 | 1194.9113 | 2150.8404 |  | 141.6604 | 70.8302 | 127.4944 |  |  |  | 141.6604 | 70.8302 | 127.4944
11:00 | 2295.8164 |  | 30.3419 |  | 0.73267 | 0.91176 | 31.2098 | 10267.5667 |  | 1.8 |  |  | 336.4871 | 150.3143 |  | 2486.7736 | 1243.3868 | 2238.0963 |  | 150.3143 | 75.1572 | 135.2829 |  |  |  | 150.3143 | 75.1572 | 135.2829
11:30 | 2352.0884 |  | 30.7265 |  | 0.82178 | 0.98242 | 31.7689 | 10519.2316 |  | 1.8 |  |  | 344.7346 | 155.0689 |  | 2539.5558 | 1269.7779 | 2285.6002 |  | 155.0689 | 77.5344 | 139.562 |  |  |  | 155.0689 | 77.5344 | 139.562
12:00 | 2342.4573 |  | 31.0256 |  | 0.89109 | 0.97033 | 32.2038 | 10476.1582 |  | 2.25 | 尖 |  | 343.323 | 154.2528 |  | 2530.5196 | 1265.2598 | 2846.8346 |  | 154.2528 | 77.1264 | 173.5344 |  |  | 尖 | 154.2528 | 77.1264 | 173.5344
12:30 | 2313.8072 |  | 31.1111 |  | 0.91089 | 0.93435 | 32.328 | 10348.0269 |  | 2.25 |  |  | 339.1239 | 151.8308 |  | 2503.6451 | 1251.8226 | 2816.6007 |  | 151.8308 | 75.9154 | 170.8097 |  |  |  | 151.8308 | 75.9154 | 170.8097
13:00 | 2328.8492 |  | 31.4957 |  | 1 | 0.95324 | 32.8871 | 10415.2989 |  | 2.25 |  |  | 341.3285 | 153.1013 |  | 2517.7538 | 1258.8769 | 2832.473 |  | 153.1013 | 76.5507 | 172.239 |  |  |  | 153.1013 | 76.5507 | 172.239
13:30 | 2289.1882 |  | 31.4957 |  | 1 | 0.90344 | 32.8871 | 10237.9235 |  | 2.25 |  |  | 335.5156 | 149.7565 |  | 2480.5587 | 1240.2793 | 2790.6285 |  | 149.7565 | 74.8782 | 168.476 |  |  |  | 149.7565 | 74.8782 | 168.476
14:00 | 2309.3975 |  | 31.1966 |  | 0.93069 | 0.92882 | 32.4523 | 10328.3051 |  | 1.8 | 高 |  | 338.4776 | 151.4588 |  | 2499.5094 | 1249.7547 | 2249.5584 |  | 151.4588 | 75.7294 | 136.3129 |  |  | 高 | 151.4588 | 75.7294 | 136.3129
14:30 | 2330.5536 |  | 31.2393 |  | 0.94059 | 0.95538 | 32.5144 | 10422.9214 |  | 1.8 |  |  | 341.5783 | 153.2454 |  | 2519.3526 | 1259.6763 | 2267.4173 |  | 153.2454 | 76.6227 | 137.9209 |  |  |  | 153.2454 | 76.6227 | 137.9209
15:00 | 2359.6635 |  | 31.1538 |  | 0.92079 | 0.99193 | 32.3901 | 10553.1096 |  | 1 | 平 |  | 345.8448 | 155.7114 |  | 2546.6636 | 1273.3318 | 1273.3318 |  | 155.7114 | 77.8557 | 77.8557 |  |  | 平 | 1801.9309 | 900.9654 | 900.9654
15:30 | 2318.8934 |  | 31.0256 |  | 0.89109 | 0.94074 | 32.2038 | 10370.7735 |  | 1 |  |  | 339.8694 | 152.2602 |  | 2508.4154 | 1254.2077 | 1254.2077 |  | 152.2602 | 76.1301 | 76.1301 |  |  |  | 1798.4797 | 899.2398 | 899.2398
16:00 | 2345.839 |  | 30.9402 |  | 0.87129 | 0.97457 | 32.0795 | 10491.2823 |  | 1 |  |  | 343.8187 | 154.5392 |  | 2533.6923 | 1266.8462 | 1266.8462 |  | 154.5392 | 77.2696 | 77.2696 |  |  |  | 1800.7587 | 900.3794 | 900.3794
16:30 | 2243.4672 |  | 30.9402 |  | 0.87129 | 0.84603 | 32.0795 | 10033.4457 |  | 1 |  |  | 328.8145 | 145.9211 |  | 2437.7008 | 1218.8504 | 1218.8504 |  | 145.9211 | 72.9605 | 72.9605 |  |  |  | 1792.1406 | 896.0703 | 896.0703
17:00 | 2314.8623 |  | 30.2564 |  | 0.71287 | 0.93568 | 31.0856 | 10352.7456 |  | 1 |  |  | 339.2785 | 151.9199 |  | 2504.6347 | 1252.3173 | 1252.3173 |  | 151.9199 | 75.9599 | 75.9599 |  |  |  | 1798.1394 | 899.0697 | 899.0697
17:30 | 2216.4675 |  | 29.9145 |  | 0.63366 | 0.81213 | 30.5886 | 9912.6949 |  | 1 |  |  | 324.8573 | 143.6666 |  | 2412.4022 | 1206.2011 | 1206.2011 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1789.8861 | 894.943 | 894.943
18:00 | 2197.3404 |  | 29.3162 |  | 0.49505 | 0.78812 | 29.7189 | 9827.1531 |  | 1.8 | 高 |  | 322.0539 | 142.0742 |  | 2394.4851 | 1197.2425 | 2155.0366 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 高 | 142.0742 | 71.0371 | 127.8668
18:30 | 2188.8185 |  | 29.0598 |  | 0.43564 | 0.77742 | 29.3462 | 9789.0403 |  | 1.8 |  |  | 320.8049 | 141.366 |  | 2386.5035 | 1193.2517 | 2147.8531 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 141.366 | 70.683 | 127.2294
19:00 | 2002.2822 |  | 28.8034 |  | 0.37624 | 0.5432 | 28.9735 | 8954.7952 |  | 1.8 |  |  | 293.4651 | 126.0656 |  | 2211.996 | 1105.998 | 1990.7964 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 126.0656 | 63.0328 | 113.4591
19:30 | 1847.5072 |  | 28.3333 |  | 0.26733 | 0.34886 | 28.2902 | 8262.5957 |  | 1.8 |  |  | 270.7805 | 113.675 |  | 2067.5062 | 1033.7531 | 1860.7556 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 113.675 | 56.8375 | 102.3075
20:00 | 1814.1227 |  | 28.2479 |  | 0.24752 | 0.30694 | 28.1659 | 8113.2906 |  | 1.8 |  |  | 265.8875 | 111.0403 |  | 2036.3782 | 1018.1891 | 1832.7404 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.0403 | 55.5201 | 99.9362
20:30 | 1800.5958 |  | 28.3333 |  | 0.26733 | 0.28996 | 28.2902 | 8052.7942 |  | 1.8 |  |  | 263.9049 | 109.9766 |  | 2023.7694 | 1011.8847 | 1821.3925 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 109.9766 | 54.9883 | 98.979
21:00 | 1773.082 |  | 28.0769 |  | 0.20792 | 0.25541 | 27.9174 | 7929.7446 |  | 1 | 平 |  | 259.8723 | 107.8203 |  | 1998.1303 | 999.0652 | 999.0652 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 平 | 1754.0398 | 877.0199 | 877.0199
21:30 | 1779.3044 |  | 27.9915 |  | 0.18812 | 0.26323 | 27.7932 | 7957.5729 |  | 1 |  |  | 260.7843 | 108.3071 |  | 2003.9279 | 1001.964 | 1001.964 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1754.5266 | 877.2633 | 877.2633
22:00 | 1818.1537 |  | 27.906 |  | 0.16832 | 0.31201 | 27.669 | 8131.3185 |  | 0.4 | 谷 |  | 266.4783 | 111.3577 |  | 2040.136 | 1020.068 | 408.0272 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 谷 | 1757.5772 | 878.7886 | 351.5154
22:30 | 1812.0396 |  | 27.906 |  | 0.16832 | 0.30433 | 27.669 | 8103.9741 |  | 0.4 |  |  | 265.5822 | 110.8763 |  | 2034.4363 | 1017.2181 | 406.8873 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1757.0958 | 878.5479 | 351.4192
23:00 | 1784.9316 |  | 27.735 |  | 0.12871 | 0.27029 | 27.4205 | 7982.7394 |  | 0.4 |  |  | 261.6091 | 108.7478 |  | 2009.1714 | 1004.5857 | 401.8343 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1754.9673 | 877.4837 | 350.9935
23:30 | 1749.978 |  | 27.5214 |  | 0.079208 | 0.2264 | 27.1099 | 7826.4168 |  | 0.4 |  |  | 256.4861 | 106.0169 |  | 1976.6079 | 988.3039 | 395.3216 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1752.2364 | 876.1182 | 350.4473